7

Chẩn đoán lỗi và các biện pháp đối phó

7.1 Hiện tượng hỏng hóc và biện pháp đối phó	133

7.2 Tìm kiếm bản ghi lỗi	139

7.3 Thiết lập lại lỗi	140

7.4 Thiết lập lại báo động	140

7.1	Hiện tượng hỏng hóc và biện pháp đối phó

Bảng7-1 và 7 -2 trình bày các loại lỗi hoặc cảnh báo có thể xảy ra trong dòng EN700. Các loại lỗi được phân thành lỗi và báo động. Ví dụ, EXX hiển thị khi biến tần bị lỗi, và cảnh báo tương ứng hiển thị AXX. Trong trường hợp xảy ra lỗi trong biến tần, loại lỗi được lưu trong nhóm thông số "U3: Nhật ký lỗi". Khi báo động xảy ra, Trạng thái báo động được hiển thị cho đến khi nguồn báo động được giải phóng. Trạng thái cảnh báo không được ghi lại trong nhóm thông số "U3: Fault Record". Một số mã lỗi dành riêng được chuẩn bị cho chức năng tự chẩn đoán thông minh đang diễn ra. Khi biến tần bị lỗi, trước tiên người dùng nên kiểm tra theo hướng dẫn của bảng, và ghi lại chi tiết hiện tượng lỗi. Khi cần đến dịch vụ kỹ thuật, Vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi hoặc các đại lý của công ty chúng tôi.

Bảng 7-1 Nội dung cảnh báo lỗi và các biện pháp đối phó

| Mã lỗi | Loại lỗi | Nguyên nhân | Biện pháp xử lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E00 | Không lỗi | Không lỗi |  | Không |
| E01 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Thời gian tăng tốc quá ngắn |  | Kéo dài thời gian tăng tốc |
|  |  | Đường cong V / F không phù hợp |  | Điều chỉnh cài đặt đường cong V / F điều chỉnh tăng mô-men xoắn bằng tay hoặc thay đổi thành tăng mô-men xoắn tự động |
|  |  | Điện áp nguồn điện thấp |  | Kiểm tra nguồn điện đầu vào |
|  |  | Công suất quá nhỏ của biến tần |  | Chọn biến tần có công suất cao |
|  |  | Mất pha đầu ra dưới điều khiển vector |  | Kiểm tra xem hệ thống dây điện của động cơ có trong tình trạng tốt không. |
| E02 | Quá dòng trong quá trình giảm tốc | Thời gian giảm tốc quá ngắn |  | Kéo dài thời gian giảm tốc |
|  |  | Có tải năng lượng tiềm ẩn hoặc tải quán tính lớn |  | Tăng sức mạnh phanh của cụm phanh phụ tiêu thụ năng lượng bên ngoài |
|  |  | Công suất của biến tần hơi nhỏ |  | Chọn biến tần có công suất cao |
| E03 | Quá dòng trong quá trình tốc độ không đổi | Tải thay đổi đột ngột hoặc có hiện tượng không mong muốn |  | Kiểm tra hoặc giảm sự phá vỡ của tải |
|  |  | Thời gian Acce./Dece. được đặt thành quá ngắn |  | Kéo dài thời gian giảm tốc tăng tốc đúng cách |
|  |  | nguồn điện áp thấp |  | Kiểm tra nguồn điện đầu vào |
|  |  | Công suất của biến tần hơi nhỏ |  | Chọn biến tần có công suất cao |
| E04 | Quá áp trong quá trình tăng tốc | Điện áp đầu vào không kiểm soát |  | Kiểm tra nguồn điện đầu vào |
|  |  | Thời gian Acce được đặt thành quá ngắn |  | Kéo dài thời gian tăng tốc đúng cách |
|  |  | Khởi động lại động cơ quay |  | Đặt chức năng khởi động lại kiểm tra tốc độ |
| E05 | Quá áp trong quá trình giảm tốc | Thời gian giảm tốc quá ngắn |  | Kéo dài thời gian giảm tốc |
|  |  | Có tải năng lượng tiềm ẩn hoặc tải quán tính lớn |  | Tăng sức mạnh phanh của cụm phanh phụ tiêu thụ năng lượng bên ngoài |
| E06 | Quá áp trong quá trình tốc độ không đổi | Điện áp đầu vào không kiểm soát |  | Kiểm tra nguồn điện đầu vào |
|  |  | thời gian Acce./Dece. được đặt quá ngắn |  | Kéo dài thời gian giảm tốc tăng tốc đúng cách |
|  |  | Điện áp đầu vào thay đổi bất thường |  | Lắp ráp cuộn kháng |
|  |  | Quán tính tải hơi lớn |  | Sử dụng cụm phụ tiêu thụ năng lượng |
| E07 | Nguồn điều khiển biến tấn cung cấp quá áp | Không kiểm soát điện áp đầu vào |  | Kiểm tra nguồn điện đầu vào hoặc tìm kiếm dịch vụ |
| E08 | Mạch chính dưới điện áp | Trạm đầu vào của nguồn điện đầu vào bị lỏng |  | Kiểm tra hệ thống dây điện và trạm đầu vào xem có lỏng lẻo không |
|  |  | The power supply voltage has changed |  | Xác nhận điện áp đầu vào |
|  |  | Mạch tụ điện mạch chính bị lão hóa bên trong biến tần |  | Sử dụng L9-04 để xác định thời gian bảo trì tụ điện |
|  |  | Rơ le hoặc công tắc tơ của mạch ngăn chặn điện giật bên trong biến tần bị trục trặc |  | Chuyển nguồn điện để xác nhận xem nó có bị lỗi hay không |
| E09 | Quá tải biến tần | Thời gian tăng tốc cài quá ngắn |  | Kéo dài thời gian tăng tốc |
|  |  | Phanh phun DC quá lớn |  | Giảm dòng hãm phun DC, Kéo dài thời gian hãm |
|  |  | Đường cong V / F không phù hợp |  | Điều chỉnh đường cong V / F và tăng mô-men xoắn |
|  |  | Khởi động lại động cơ quay |  | Đặt chức năng khởi động lại kiểm tra tốc độ |
|  |  | Điện áp nguồn quá thấp |  | Kiểm tra điện áp nguồn điện |
| E10 | Bảo vệ quá tải động cơ | Đường cong V / F không phù hợp |  | Điều chỉnh đường cong V / F và tăng mô-men xoắn |
|  |  | Điện áp nguồn quá thấp |  | Kiểm tra điện áp nguồn điện |
|  |  | Động cơ chung chạy ở tốc độ thấp với tải trọng lớn |  | Có thể chọn chuyển đổi tần số động cơ để chạy tốc độ thấp trong thời gian dài |
|  |  | Hệ số bảo vệ quá tải động cơ đặt không chính xác |  | Để đặt hệ số bảo vệ quá tải động cơ một cách chính xác |
|  |  | Động cơ bị chặn hoặc tải thay đổi quá đột ngột và nhanh chóng |  | Kiểm tra tải |
| E11 | Bảo vệ động cơ dưới tải | Tải tách khỏi động cơ |  | Kiểm tra xem tải có tách khỏi động cơ hay không |
| E12 | Mất pha đầu vào | Nguồn điện đầu vào ba pha không bình thường |  | Kiểm tra đường dây điện đầu vào ba pha bị tắt hoặc tiếp xúc kém |
|  |  | Nguồn cấp cho board bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E13 | Mất pha đầu ra | Khi động cơ chạy biến tần đầu ra ba pha không cân bằng |  | Kiểm tra xem cuộn dây ba pha của động cơ có cân bằng không |
|  |  | Nguồn cấp cho board bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Khi động cơ chạy biến tần đầu ra ba pha không cân bằng |  | Kiểm tra xem cuộn dây ba pha của động cơ có cân bằng không |
| E14 | Bảo vệ mô-đun đảo ngược | Quá dòng tạm thời của biến tần |  | Tham khảo biện pháp đối phó với quá dòng |
|  |  | Ngắn mạch pha hoặc ngắn mạch nối đất của đầu ra 3 pha |  | Đấu dây lại |
|  |  | Đường dẫn khí bị chặn hoặc quạt bị hỏng |  | Để xóa đường dẫn khí hoặc thay thế quạt |
|  |  | Nhiệt độ môi trường quá cao |  | Nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn |
|  |  | Kết nối dây hoặc chèn trên bảng điều khiển lỏng lẻo |  | Kiểm tra và kết nối lại dây |
|  |  | Sóng dòng điện không kiểm soát được gây ra bởi pha đầu ra bị thiếu, v.v. |  | Kiểm tra hệ thống dây điện |
| E15 | Ngắn mạch nối đất khi hoạt động | Ngắn mạch động cơ với đất |  | Thay thế cáp hoặc động cơ |
|  |  | Thành phần hội trường bị hỏng hoặc chữ viết hội trường kém hoặc mạch phát hiện dòng điện bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E16 | Ngắn mạch nối đất khi bật nguồn | Ngắn mạch động cơ với đất |  | Thay đổi cáp hoặc động cơ |
|  |  | Bộ cấp nguồn của biến tần và hệ thống dây động cơ bị đảo ngược |  | Thay đổi dây cáp hoặc dây động cơ |
|  |  | Hall component is damaged or the hall writing is poor |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E17 | Biến tần quá nhiệt | Tắc nghẽn đường ống |  | Làm sạch hoặc cải thiện ống thông gió |
|  |  | Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao |  | Để cải thiện tần số hệ thống thông gió |
|  |  | Quạt hư hỏng |  | Thay đổi cái mới |
| E18 | Tụ điện bus quá nóng | Môi trường làm mát kém |  | Cải thiện môi trường tản nhiệt biến tần |
|  |  | Công suất biến tần quá nhỏ |  | Chọn biến tần phù hợp với động cơ |
|  |  | Quạt làm mát điện dung bus bị hỏng |  | Thay thế quạt làm mát tụ bus |
| E19 | Reserved |  |  |  |
| E20 | Tự chỉnh lỗi | Cài đặt thông số không theo nhãn động cơ |  | Đặt thông số chính xác theo bảng tên động cơ |
|  |  | Sự bất thường hiện tại khi điều chỉnh |  | Chọn biến tần phù hợp với động cơ |
|  |  | Lỗi dây động cơ |  | Kiểm tra hệ thống dây điện ba pha của động cơ |
| E21 | Current detecting circuit failure | Kết nối dây hoặc chèn trên bảng điều khiển lỏng lẻo |  | Kiểm tra và kết nối lại dây |
|  |  | Nguồn phụ bị hỏng |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Hall component damaged |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Unwonted amplifying circuit |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E22 | Thông số tải lên ko thành công | Đọc thông số bất thường |  | Tải lên lại |
| E23 | Thông số tải xuống không thành công | Mã nguồn biến tần khác |  | Đặt mã nguồn nhất quán |
|  |  | Viết thông số bất thường |  | Tải lại |
| E24 | Bàn phím truyền dữ liệu bất thường | Bàn phím và bảng điều khiển chính bị ngắt kết nối |  | Kiểm tra xem hệ thống dây điện có đúng không |
| E25 | Lỗi truyền dữ liệu MODBUS | Cài đặt thông số không chính xác |  | Xác nhận các nội dung được thiết lập bởi nhóm H5 và máy tính chủ |
|  |  | Cài đặt H5-09 quá ngắn |  | Đặt H5-09 lâu hơn |
|  |  | Ngắt kết nối đường truyền |  | Thay thế cáp truyền |
|  |  | Can thiệp môi trường |  | Xác nhận điều kiện chống nhiễu |
| E26 | Cổng truyền dữ liệu B bị lỗi | Cài đặt thông số không chính xác |  | Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ |
|  |  | Ngắt kết nối đường truyền |  | Thay thế cáp truyền |
|  |  | Can thiệp môi trường |  | Xác nhận điều kiện chống nhiễu |
| E27 | Cổng truyền dữ liệu A bị lỗi | Cài đặt thông số không chính xác |  | Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ |
|  |  | Ngắt kết nối đường truyền |  | Thay thế cáp truyền |
|  |  | Can thiệp môi trường |  | Xác nhận điều kiện chống nhiễu |
| E28 | Bảo vệ nguồn cấp 24V bất thường |  |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E29 | Reserved |  |  |  |
| E30 | Khởi động bảo vệ domino | Lệnh trạm đấu nối có hiệu lực khi bật nguồn. |  | Kiểm tra trạng thái domino đầu vào bên ngoài |
| E31 | Nhiệt độ phát hiện ngắt kết nối | Cảm biến nhiệt độ lỗi |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Mạch phát hiện nhiệt độ bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E32 | Reserved |  |  |  |
| E33 | Công tắc tơ bất thường | Board nguồn bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
|  |  | Công tắc tơ bất thường |  | Thay thế công tắc tơ |
| E34 | Lỗi 1 | Gỡ lỗi sử dụng trong nhà máy |  |  |
| E35 | Lỗi 2 | Gỡ lỗi sử dụng trong nhà máy |  |  |
| E36 | Lỗi trạm E2PROM | Sai lầm xảy ra khi đọc hoặc ghi tham số điều khiển |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E37 | Bảng điều khiển chính FRAM hoạt động không thành công |  |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E38 | Bảo vệ quá tốc độ | Thời gian tăng tốc ngắn |  | Kéo dài thời gian tăng tốc |
|  |  | Cài đặt thông số phát hiện động cơ quá tốc độ không hợp lý |  | Cài đặt thông số phát hiện động cơ quá tốc độ không hợp lý và các thông số được cài đặt hợp lý theo tình hình thực tế. |
| E39 | Ngắt kết nối PG | Ngắt kết nối cáp PG |  | Sửa phần bị hỏng |
|  |  | Lỗi dây cáp PG |  | Sửa hệ thống dây |
|  |  | Không có điện |  | Xác nhận dây nguồn cáp PG |
|  |  | PG bị hãm |  | Khi sử dụng phanh, hãy xác nhận rằng phanh đang mở |
| E40 | PID đã mất | PID đưa ra lỗi cài đặt không hợp lý |  | Để đặt lại các thông số liên quan |
|  |  | Ngắt kết nối đã cho bên ngoài |  | Kiểm tra hệ thống dây điện bên ngoài |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E41 | Mất phản hồi PID | Cài đặt ngưỡng mất phản hồi PID không hợp lý |  | Để đặt lại các thông số liên quan |
|  |  | Ngắt kết nối tín hiệu phản hồi |  | Kiểm tra dây tín hiệu phản hồi bên ngoài |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E42 | Số lượng lỗi PID bất thường | Lỗi PID cài đặt ngưỡng phát hiện bất thường không hợp lý |  | Để đặt lại các thông số liên quan |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| E43 | Lỗi kiểm soát tốc độ | Cài đặt L4-06 và L4-07 không đúng |  | Cài đặt lại L4-06, L4-07 |
| E44 | Reserved |  |  |  |
| E45 | Bảo vệ mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1 | Cài đặt H2-14 và H2-15 không đúng |  | Cài đặt lại H2-14, H2-15 |
|  |  | Lỗi bên cơ |  | Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí |
| E46 | Bảo vệ mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1 | Cài đặt H2-17 và H2-18 không đúng |  | Cài đặt lại H2-17, H2-18 |
|  |  | Lỗi bên cơ |  | Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí |
| E47 | Base blockade | Tín hiệu chặn cơ sở bên ngoài trạm đấu nối vào tiếp điểm đa chức năng (X1 đến X12) |  | Kiểm tra mạch bên ngoài và hiệu chỉnh thời gian đầu vào của tín hiệu khối cơ sở |
| E48 | Bảo vệ lỗi bên ngoài 3 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài |  | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác |  | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Đầu vào tiếp xúc đa chức năng không được chỉ định chính xác |  | Thay đổi phân bổ |
| E49 | Bảo vệ lỗi bên ngoài 4 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài |  | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác |  | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Multi-function contact input is not assigned correctly |  | Thay đổi phân bổ |
| E50 | Bảo vệ động cơ mô-men xoắn vượt quá | Mô-men xoắn đầu ra của động cơ quá lớn |  | Xác định xem trục truyền động có bị chặn không |
|  |  | Cài đặt thông số bảo vệ quá mô-men xoắn là bất thường |  | Xác định xem đặc tính tải có phù hợp với khả năng đầu ra của động cơ hay không |
| E51 | Lỗi quá tải FCL | Quá tải hoặc hỏng mạch |  | Đặt lại L1-06 và L1-07 |
|  |  | Cài đặt mức giới hạn hiện tại không phù hợp |  | Đặt thời gian tăng tốc quá ngắn trong chế độ VF |

Bảng 7-2 Nội dung cảnh báo và biện pháp đối phó

| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| A00 | Không cảnh báo | Không cảnh báo | Không |
| A01 | Cảnh báo dòng điện | Quá tải | Quá tải, nhẹ tải |
|  |  | Thời gian tăng / giảm tốc đã đặt quá ngắn | Kéo dài thời gian tăng tốc và giảm tốc |
|  |  | Sử dụng động cơ đặc biệt hoặc động cơ có công suất áp dụng tối đa trở lên | Xác nhận công suất động cơ |
| A02 | Lỗi kiểm soát tốc độ | Cài đặt thông số không đúng | Cài đặt lại L4-06, L4-07 |
| A03 | Mất lệnh tần số | Cài đặt thông số không đúng | Cài đặt lại L4-09 |
| A04 | Động cơ quá tốc độ | Cài đặt thông số không đúng | Cài đặt lại L4-02, L4-03, L4-04 |
| A05 | Cảnh báo quá nhiệt động cơ | Quá nhiệt động cơ | Thực hiện lại hệ thống dây PTC |
|  |  |  | Khắc phục sự cố về mặt cơ khí |
|  |  |  | Giảm tải và tăng thời gian tăng tốc và giảm tốc |
|  |  |  | Điều chỉnh đường cong V / F |
|  |  |  | Xác nhận cài đặt dòng định mức động cơ và hệ thống làm mát động cơ |
| A06 | Ngắt kết nối điện trở NTC | Ngắt kết nối điện trở NTC | Tua lại |
| A07 | Báo lỗi truyền dữ liệu MODBUS | Cài đặt thông số không chính xác | Xác nhận các nội dung được thiết lập bởi nhóm H5 và máy tính chủ |
|  |  | Cài đặt H5-09 quá ngắn | Đặt H5-09 lâu hơn |
|  |  | Ngắt kết nối đường dây truyền dữ liệu | Thay thế cáp truyền dữ liệu |
|  |  | Can thiệp môi trường | Xác nhận điều kiện chống nhiễu |
| A08 | Báo lỗi cổng truyền dữ liệu B | Cài đặt thông số không chính xác | Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ |
|  |  | Ngắt kết nối đường dây liên lạc | Thay thế cáp truyền dữ liệu |
|  |  | Can thiệp môi trường | Xác nhận điều kiện chống nhiễu |
| A09 | Báo lỗi cổng truyền dữ liệu A | Cài đặt thông số không chính xác | Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ |
|  |  | Ngắt kết nối đường dây liên lạc | Thay thế cáp truyền dữ liệu |
|  |  | Can thiệp môi trường | Xác nhận điều kiện chống nhiễu |
| A10 | Cảnh báo mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1 | Cài đặt thông số không chính xác | Đặt lại H2-14, H2-15 |
|  |  | Lỗi bên cơ | Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí |
| A11 | Cảnh báo mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1 | Cài đặt thông số không chính xác | Reset H2-17, H2-18 |
|  |  | Lỗi bên cơ | Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí |
| A12 | Báo lỗi bên ngoài 1 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác | Thay đổi phân bổ |
| A13 | Báo lỗi bên ngoài 2 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác | Thay đổi phân bổ |
| A14 | Báo lỗi bên ngoài 5 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác | Thay đổi phân bổ |
| A15 | Báo lỗi bên ngoài 6 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác | Thay đổi phân bổ |
| A16 | Báo lỗi bên ngoài 7 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác | Thay đổi phân bổ |
| A17 | Báo lỗi bên ngoài 8 | Chức năng cảnh báo máy bên ngoài | Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài |
|  |  | Đấu dây không chính xác | Kết nối đúng cáp tín hiệu |
|  |  | Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác | Thay đổi phân bổ |
| A18 | Báo động ngắt kết nối PG | Ngắt kết nối cáp PG | Sửa phần bị hỏng |
|  |  | Lỗi dây cáp PG | Sửa hệ thống dây |
|  |  | Không có điện | Xác nhận dây nguồn cáp PG |
|  |  | PG bị hãm | Khi sử dụng phanh, hãy xác nhận rằng phanh đang mở |
| A19 | Bàn phím không bình thường | Bàn phím và bảng điều khiển chính bị ngắt kết nối | Kiểm tra xem hệ thống dây điện có đúng không |
| A20 | PID đã mất | PID đưa ra ngưỡng cài đặt không hợp lý | Đặt lại các thông số liên quan |
|  |  | Ngắt kết nối đã cho bên ngoài | Kiểm tra hệ thống dây điện bên ngoài |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A21 | Mất phản hồi PID | Cài đặt ngưỡng mất phản hồi PID không hợp lý | Đặt lại các thông số liên quan |
|  |  | Ngắt kết nối tín hiệu phản hồi | Kiểm tra dây tín hiệu phản hồi bên ngoài |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A22 | Số lượng lỗi PID bất thường | Lỗi PID cài đặt ngưỡng phát hiện bất thường không hợp lý | Đặt lại các thông số liên quan |
|  |  | Bảng điều khiển bất thường | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A23 | Báo lỗi trạm E2PROM | Sai lầm xảy ra khi đọc hoặc ghi tham số điều khiển | Bật hoặc tắt nguồn hoặc khởi tạo |
| A24 | Bảng điều khiển chính FRAM hoạt động không thành công |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A25 | Cảnh báo quá nhiệt động cơ | Quá nhiệt động cơ | Giảm tải hoặc xác nhận nhiệt độ môi trường |
| A26 | Cảnh báo quá nhiệt mô-đun |  | Kiểm tra nguyên nhân của cảnh báo quá nhiệt biến tần và thực hiện các biện pháp đối phó để hủy đầu vào cảnh báo quá nhiệt biến tần của domino tiếp điểm đa chức năng. |
| A27 | Cảnh báo quá nhiệt tụ điện | Biến tần có môi trường tản nhiệt kém | Môi trường tản nhiệt của biến tần kém. Cải thiện môi trường tản nhiệt của biến tần. |
|  |  | Công suất biến tần quá nhỏ | Công suất biến tần quá nhỏ, chọn biến tần phù hợp với động cơ. |
|  |  | Quạt làm mát tụ bus bị hỏng | Quạt làm mát tụ bus bị hỏng, Thay quạt làm mát tụ bus |
| A28 | Cài đặt thông số không chính xác | Cài đặt thông số không chính xác | Kiểm tra thiết lập các thông số |
| A29 | Tín hiệu FO báo động bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A30 | Báo động tín hiệu OC bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A31 | Báo động tín hiệu OU bất thường |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A32 | Động cơ báo động chuyển mạch bất hợp pháp |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |
| A33 | Báo động chặn ổ đĩa |  | Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý |

7.2	Tìm kiếm bản ghi lỗi

Thông số Nhóm U3 của dòng biến tần này ghi lại mã lỗi đã xảy ra trong 10 lần gần đây nhất và thời gian chạy tích lũy của biến tần trong 10 lần lỗi gần nhất. Các thông số nhóm U2 ghi lại các thông số liên quan của biến tần khi sự cố xảy ra trong quá khứ. Tra cứu thông tin này có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân của lỗi.

Thông tin lỗi được lưu trữ trong các tham số nhóm U2 và U3. Vui lòng tham khảo phương pháp thao tác bàn phím để nhập thông tin tìm kiếm tham số Nhóm U2 và U3.

| Mã | Nội dung | Mã | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| U2-01 | Lỗi dòng điện | U2-14 | Trạng thái hoạt động bị lỗi 1 |
| U2-02 | Lỗi cũ | U2-15 | Thời gian chạy tích lũy bị lỗi |
| U2-03 | Lệnh tần số bị lỗi | U2-16 | Lệnh tốc độ khởi động mềm bị lỗi |
| U2-04 | Tần số đầu ra bị lỗi | U2-17 | Dòng trục Q của động cơ bị lỗi |
| U2-05 | Dòng điện đầu ra bị lỗi | U2-18 | Dòng trục D của động cơ bị lỗi |
| U2-06 | Tốc độ động cơ bị lỗi | U2-19 | Trạng thái hoạt động bị lỗi 2 |
| U2-07 | Lệnh điện áp đầu ra bị lỗi | U2-20 | Nhiệt độ mô-đun bị lỗi |
| U2-08 | Điện áp DC mạch chính bị lỗi | U2-21 | Dòng giữ đỉnh bị lỗi |
| U2-09 | Reserved | U2-22 | Tần số giữ đỉnh bị lỗi |
| U2-10 | Lệnh mô-men xoắn bị lỗi | U2-23 | Reserved |
| U2-11 | Trạng thái 1 của trạm đầu vào tại thời điểm bị lỗi | U2-24 | Giá trị tức thời dòng điện pha U khi lỗi |
| U2-12 | Trạng thái 2 của trạm đầu vào tại thời điểm bị lỗi | U2-25 | Giá trị tức thời của dòng pha V bị lỗi |
| U2-13 | Trạng thái của trạm đầu ra tại thời điểm bị lỗi | U2-26 | Giá trị tức thời của dòng pha W khi bị lỗi |

| Mã | Nội dung | Mã | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| U3-01 | Nội dung lỗi đã xảy ra 1 lần trước đó | U3-11 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-02 | Nội dung lỗi đã xảy ra 2 lần trước đó | U3-12 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-03 | Nội dung lỗi đã xảy ra 3 lần trước đó | U3-13 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-04 | Nội dung lỗi đã xảy ra 4 lần trước đó | U3-14 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-05 | Nội dung lỗi đã xảy ra 5 lần trước đó | U3-15 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-06 | Nội dung lỗi đã xảy ra 6 lần trước đó | U3-16 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-07 | Nội dung lỗi đã xảy ra 7 lần trước đó | U3-17 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-08 | Nội dung lỗi đã xảy ra 8 lần trước đó | U3-18 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-09 | Nội dung lỗi đã xảy ra 9 lần trước đó | U3-19 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |
| U3-10 | Nội dung lỗi đã xảy ra 10 lần trước đó | U3-20 | Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó |

7.3	Cài đặt lại lỗi

1.Nguyên nhân của lỗi phải được kiểm tra kỹ lưỡng và loại bỏ trước khi đặt lại, nếu không có thể gây ra hỏng hóc vĩnh viễn cho biến tần.

2.Nếu lỗi không thể khôi phục hoặc thiết lập lại thì cần kiểm tra nguyên nhân. Đặt lại liên tục sẽ làm hỏng biến tần.

3.Bảo vệ quá tải và quá nhiệt nên được đặt lại trong 5 phút.

4.Khi xảy ra lỗi E14, việc nhấn nút đặt lại không hợp lệ. Bạn cần tắt nguồn để kiểm tra dây động cơ và khởi động lại biến tần.

5.Khi E16 bị lỗi, vui lòng không chạy trực tiếp sau khi đặt lại. Kiểm tra xem các dòng đầu vào và đầu ra có bị đảo ngược không

Để tiếp tục hoạt động bình thường khi biến tần bị lỗi, bạn có thể chọn bất kỳ thao tác nào sau đây:

- Sau khi thiết lập bất kỳ trạm từ X1 đến X12 thành đầu vào ĐẶT LẠI bên ngoài, nó sẽ tắt sau khi đóng cổng COM.

- Khi mã lỗi được hiển thị, sau khi xác nhận rằng nó có thể được đặt lại, hãy bấm phím.

- Thiết lập lại truyền dữ liệu. Vui lòng tham khảo hướng dẫn đính kèm thông tin liên lạc.

- Tắt nguồn.

7.4	Cài đặt lại báo lỗi

Khi báo lỗi xảy ra, bạn phải loại bỏ nguồn báo lỗi được đại diện bởi mã báo lỗi  này để khôi phục báo lỗi. Nếu không, không thể loại bỏ hoặc đặt lại cảnh báo bằng nút đặt lại.